Aufgabe 11.12

Stromfaden: 	von oberen Rohr 1 über Rohr 2 in den Kanal, unteres Rohr brauch nur

in der Rechnung berücksichtigt werden

Bernoulligleichung 1⇒2PGes1=PGes2+ΣΔPVGes 1⇒2−ΔPLPGes1=PGes2 das bedeutetΔPL=ΣΔPVGes 1⇒2 ⇓ Leistung Lüfter

Rohrverluste

ΔPVRohr=ρ2∗c²*λ∗ldλ⇒RohrreibungswertRe<2320⇒ laminar λ=64ReRe>2320⇒turbulent λ=f(Re,dk)

Bauteilverluste

ΔPB=ρ2∗c²*ξξ⇒ Verlustbeiwert

→ in der Aufgabe setzt sich der Gesamtverlust aus den Rohrverlusten und den Bauteilverlusten zusammen

→ 3 Rohre mit Krümmern (Bauteile)

ΔPL=ρ2∗c1²*ξE+ξK1+λ1∗l1d1+ρ2∗c2²*ξT+ξK2+λ2∗l2d2+ρ2∗c3²*2∗ξK3+λ3∗l3dgl+1

Rohr 1			         Rohr 2				  Rohr 3

Austrittsverlust an Luft

- Schritt C1 berechnen, darüber Re

Re1=c1∗d1υc1=vA ⇒ da 2 Rohre =v2A = 4∗v2(π∗d1²)!!!! v ist in m³/h gegebenc1=9,82 ms ⇒ Re= 196400 ⇒ turbulent bei einem d1k1=1500 Verhältnis erbibt sichλ≈0,02c2=14,48ms; Re=2,38∗105; d2k2=1750 ⇒λ2≈0,018c3=10,28ms; Re=2,467∗105; d2k2=720 ⇒λ2≈0,023!!!! bei Re3 ist dgl einzusetendgl=4∗AUA → durchstömte Fläche; U → benetzter Umfang